Aanbestedingstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage, inbouw
Specifieke productfuncties: Aanwezigheids- en daglichtafhankelijke
constante lichtregeling; Eenvoudige parametrisering, bediening op afstand en documenteren met IR-pen en app; 
Gebruikersinterface: IR-afstandsbediening met "blue mode"-technologie
Besturingssysteem: 1–10 V
Montagevariant: Inbouw / apparaatdoos Ø 68 mm
Montageplaats: Plafond
Afmetingen: Hoogte/diepte 87 mm, Ø 108 mm
Inbouwmaat: Inbouwdiepte: 41 mm, Ø 60 mm
Gewicht: 173 g
Beschermingsgraad: IP20
Beschermingsklasse: II
Toegestane omgevingstemperatuur: -25 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 5–93 %, niet condenserend
Kleur: wit, overeenkomstig RAL 9010
Nom. spanning: 230 V AC / 50 Hz
Inschakelstroom: 800 A / 200 µs
Opgenomen vermogen: 0,3 W
Detectiehoek: 360°
Detectieafstand schuin: Ø 24 m
Detectieafstand frontaal: Ø 11 m
Detectieafstand aanwezigheidsbereik: Ø 8 m
Detectiebereik: tot 453 m²
Aanbevolen Montagehoogte: 3 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte: 5 m
Helderheidswaarde: 5–2000 lx
Aantal verlichtingskanalen: 2
Aantal HVAC-kanalen: 1
Slave-ingang: true
Max. aantal slave-melders: 10
Modus: Halfautomatisch, Volautomatisch
Constante lichtregeling: true
Uitschakelvertraging: 300 s
Inschakelvertraging: 30 s
Schakelvermogen kanaal 1: 230 V/50 Hz
2300 W/10 A (cos phi = 1)
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
600 W LED
Schakelcontact: maakcontact / potentiaalvoerend
Nalooptijd: 60 s...30 min (stapsgewijs verstelbaar)
Impulsfunctie: true
Impulsgeveringang: true